Sjekkliste før idriftsettelse av CBS Euro

| REFERANSEDATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installatør: |  | Tlf.: |  | E-post: |  |  |
| Kontaktperson på anlegget: |  | Tlf.: |  | E-post: |  |  |
| Anleggsnavn: |  |  |  |  |  |  |
| Gateadresse: |  | Postadr: | , |  |  |  |
| Kontaktperson hos sluttbruker: |  | Tlf.: |  | E-post: |  |  |
| Sjekklisten utfylt av, navn og dato: | , | Ønsket idriftsettelsesdato: |  |  |  |  |

Sett kryss

| - CBS Euro sentral montert og klargjort. |  |
| --- | --- |
| - Egen kurs til CBS Euro sentral ferdig installert og tilkoblet. NB! D-karakterstikk sikring. Spenning skal ikke påsettes. Benyttes det jordfeilbryter skal den være minimum 500mA. |  |
| - Kabel for lampekurser lagt inn i CBS Euro sentral, avmantlet, merket og tilkoblet. |  |
| - Alle lamper ferdig montert og adressert. - Armaturer adressert med Hjul/DIP-switch og DIP-switch for ML/LL er satt til riktig funksjon. - Lamper merket med kurs og adresse. Adresser og lampekurser også påsatt arbeidstegning. Husk å kontrollere at L og N er koblet i riktig klemme. |  |
| - Batterier montert og sammenkoblet iht. montasjeveiledning (medfølger sentral) NB! Sikringene skal ikke settes inn. |  |
| - Spenningsvakter er tilkoblet, kabel lagt inn i CBS Euro sentral og merket. Kabel kobles som normalt lukket. - Spenningsvakter i sikringsskap merket med informasjon på tekstmal for CBS Euro. |  |
| Ved bruk av adresserbare spenningsvakter: - Spenningsvakter montert og kabel fra lokale lyrkurser er merket tilhørende inngang. Eventuelle seksjoneringer avtales og bestilles av prosjektleder. |  |

| - Elektronisk tekstliste utarbeidet med følgende info. (Tekstmal CBS Euro.xlsx) - Kundetekst (stedsangivelse pr. kurs) maks 20 karakterer med armaturens egen adresse. - Armaturfunksjon: ML (markeringslys) eller LL (ledelys) Spenningsvakter er merket med plassering, og el-tavle nr. |  |
| --- | --- |
| - Drift- og Feilsignal: Eventuell kabel til SD-anlegg eller lignende må være lagt, avmantlet og tilkoblet CBS sentral hvis dette er aktuelt for prosjektet. |  |
| NB! Når anlegget blir del idriftsatt kreves det servicebesøk for hver del idriftsettelse. Ved utvidelse av anlegg, må i tillegg til kursmoduler også batteri- og lade kapasitet rekalkuleres. Krever nytt servicebesøk. Ved spørsmål til denne sjekklisten, kontaktes prosjektleder hos Honeywell. Hvis skjema ikke er korrekt utfylt, kan det påløpe ekstra kostnader. |  |

Dato			Firma						Underskrift