Sjekkliste før idriftsettelse av CBS Penta

Sett kryss

| - CBS Penta sentral montert og klargjort. |  |
| --- | --- |
| - Egen kurs til CBS Penta sentral ferdig installert og tilkoblet. NB! D-karakterstikk sikring. Spenning skal ikke på settes. |  |
| - Egen Jordfeilbryter 500mA montert og tilkoblet. |  |
| - Kabel for lampekurser lagt inn i CBS Penta sentral, avmantlet, merket og tilkoblet. |  |
| - Alle lamper pr. kurs ferdig montert og adressemerket. Adresselapper må også på settes arbeidstegning. |  |
| - Batterier montert og sammenkoblet samt kabel lagt inn i CBS Penta sentral, der hvor det er eget batteriskap. Tilkobles. NB! Sikringene skal ikke settes inn. |  |
| - Påse at alle spenningsvakter er tilkoblet, kabel lagt inn i CBS Penta sentral og målt 10k ohm på kabel i sentral. |  |
| - Ved bruk av LSSA: Påse at alle LSSA er montert og nummerert (ref. excel-ark). |  |
| - Elektronisk tekstliste utarbeides med følgende info. (ref excel-ark). - Kundetekst (stedsangivelse pr. kurs) maks 20 karakterer med armaturens egen adresse. - Armatur er ml (markeringslys) eller ll (ledelys) - Hvilken kurs lokalt i bygget - Ved bruk av LSSA (seksjonering), må seksjoneringsskjema fylles ut (ref. excel-ark). |  |
| - Signal til SD: Kabel til SD må være lagt, avmantlet og tilkoblet CBS sentral hvis dette er aktuelt for prosjektet. |  |
| NB! Når anlegget blir del idriftsatt kreves det servicebesøk for hver del idriftsettelse. Ved utvidelse av anlegg, må i tillegg til kursmoduler også batteri- og lade kapasitet rekalkuleres. Krever nytt servicebesøk. |  |

Dato			Firma				Underskrift